SOS BACS By O’TEKA Bureau d’études RGE RAPPORT SOS BACS Analyse de conformité — NF EN ISO 52120-1 : 2022 Décret BACS · Bâtiment tertiaire existant ALERION À l'attention de MARCHI ──────────────────────── METHODE FACTURE Classe actuelle : D → Objectif : Classe B ★ Décret BACS · Conformité légale Bureau d'études · Réf. OTK-07454829 · 26/05/2026

| Option A 5 632 €/an | Option B 3 129 €/an | CEE BAT-TH-116 3,1–11,6 k€ de prime | ROI Option B 2 ans après CEE |
| --- | --- | --- | --- |
| économies/an | économies/an | prime estimée | après CEE |

| FICHE CLIENT Rapport SOS BACS · Réf. OTK-07454829 · 26/05/2026 |  |
| --- | --- |
| Client | ALERION |
| Décideur / Propriétaire | MARCHI |
| Adresse | 20 RUE GAMBETTA |
| Code Postal | 57000 |
| Ville | METZ |
| Bâtiment | Hôtels |
| Surface | 1 220 m² |
| Étages | — étages · — chambres |
| Zone climatique | H1 — Nord-Est |
| Classe BACS actuelle | D |
| Source données | ⊞ Mode Factures — Données réelles (±15%) |

RÉGLEMENTATION BACS — QUI EST CONCERNÉ ?

1. LE DÉCRET BACS EN BREF Décret n°2020-887 du 20 juillet 2020 Obligation d'équiper les bâtiments tertiaires existants d'un système d'automatisation et de contrôle (GTB Classe B minimum) 2. QUI EST CONCERNÉ ? ✅ Bâtiments tertiaires > 290 kW (puissance de chauffage ou de refroidissement) ✅ Bureaux, hôtels, commerces, hôpitaux, écoles, restaurants... ❌ Bâtiments résidentiels → non concernés ❌ Puissance < 290 kW → non concernés 3. ÉCHÉANCES 2025 → Bâtiments > 290 kW chauffage/froid 2030 → Bâtiments > 70 kW chauffage/froid 4. SANCTIONS Amende jusqu'à 1 500 € par bâtiment + Obligation de mise en conformité + Impact sur valorisation DPE/audit énergétique

SYNTHÈSE EXÉCUTIVE — RAPPORT SOS BACS

5. VOTRE SITUATION Hôtels · 1 220 m² · 98 kW → ⚠️ Concerné par l'échéance 2027

| Indicateur | Résultat |
| --- | --- |
| Niveau de conformité | Non conforme — Action requise |
| Classe BACS actuelle | D |
| Objectif recommandé | Classe B — Décret BACS |
| Économies potentielles | 3 129 €/an (Option B) |
| Cumul 10 ans | 31 290 € |
| Prime CEE BAT-TH-116 | 3 084 – 11 567 € (estimatif) |
| ROI net après prime CEE | 2 ans |
| Budget travaux estimé | 7 320 – 10 980 € HT |
| Selon architecture technique, équipements existants et niveau d’automatisation souhaité. |  |
| Réduction CO₂ | 6,9 t CO₂/an évitées |
| Priorité | ⚠ HAUTE — Obligation légale |

💡 Recommandation O'TEKA Installation GTB Classe B recommandée avant échéance réglementaire Décret BACS (2025-2026). Les économies générées (3 129 €/an) et la prime CEE (3 084–11 567 €) réduisent significativement le coût net d'intervention. Chaque mois sans action = 261 € perdus.

Note réglementaire : Analyse indicative NF EN ISO 52120-1 : 2022 · Précision ±15% · Étude technique sur site requise pour validation réglementaire définitive · Offres fermes sur devis détaillé après visite · © O'TEKA Ingénierie 2026 · N° OPQIBI 25026349 · N° SIREN 922 368 493

| SCORE SOS BACS 35 / 100 Non conforme — Action requise | Sous-scores par domaine Conformité réglementaire 30 / 100 GTB & Automatisation 20 / 100 Pilotage énergétique 30 / 100 ROI potentiel 70 / 100 Smart Building Readiness 25 / 100 |
| --- | --- |

ANALYSE COMPARATIVE — CONSOMMATIONS & ÉCONOMIES

| Réduction consommation Actuelle █████████████████████ 100% Option B █████████████▓▓▓▓▓▓▓▓ -33% Option A ██████████░░░░░░░░░░░ -48% | Projection économies 10 ans An 1 ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 3 129 € An 3 ██████░░░░░░░░░░░░░░░ 9 387 € An 5 ██████████░░░░░░░░░░░ 15 645 € An 10 █████████████████████ 31 290 € |
| --- | --- |

NIVEAU DE MATURITÉ SMART BUILDING

| Domaine | Statut actuel | Cible O'TEKA | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitoring énergie | Manuel | Temps réel IA | Haute |
| GTB centralisée | Absente | BACnet/KNX Classe B | Critique |
| IA énergétique | Inexistante | Optimisation auto | Moyenne |
| Interopérabilité | Limitée | Protocoles ouverts | Haute |
| Automatisation CVC | Partielle | Régulation Classe B | Haute |
| Éclairage intelligent | Manuel | Détection présence | Moyenne |

⚠ RISQUES IDENTIFIÉS — SANS ACTION CORRECTIVE

| 💸 Surconsommation énergétique Facteur D = 1,31 · Surcoût estimé 3 129 €/an · Perte cumulée 31 290 € sur 10 ans | 📈 Hausse continue du coût énergie Prix énergie en hausse structurelle · Impact budgétaire croissant sans optimisation GTB |
| --- | --- |
| ⚖ Non-conformité Décret BACS Obligation réglementaire · Risque amende · Difficulté cession/transmission du bien | 🏢 Dépréciation patrimoniale DPE et audit énergétique défavorables · Valorisation immobilière impactée |
| 🌡 Non-optimisation CVC Régulation manuelle · Perte confort · Plaintes clients · Usure prématurée équipements | 🔁 Obsolescence technique Retard technologique croissant · Coût de rattrapage exponentiel avec le temps |

PLAN D'ACTION O'TEKA — TRANSFORMATION SMART BUILDING

| 1 | Phase 1 — Audit & Diagnostic ▸ Visite technique complète du bâtiment ▸ Relevé des équipements CVC, éclairage, GTB existants ▸ Évaluation 6 domaines AdB selon NF EN ISO 52120-1 ▸ Architecture GTB adaptée au bâtiment ▸ Rapport de conformité certifié Classe D → B | 2–3 semaines |
| --- | --- | --- |

| 2 | Phase 2 — Conformité Décret BACS ▸ Installation GTB centralisée BACnet/KNX Classe B ▸ Supervision CVC (chauffage, ECS, ventilation, clim) ▸ Détecteurs de présence éclairage + parties communes ▸ Monitoring temps réel consommations par usage ▸ Montage dossier CEE BAT-TH-116 · Prime 3 084–11 567 € | 4–8 semaines |
| --- | --- | --- |

| 3 | Phase 3 — Optimisation & IA ▸ IA énergétique — apprentissage automatique des patterns ▸ Optimisation prédictive CVC selon météo & occupation ▸ Dashboard direction — reporting mensuel automatisé ▸ Suivi performance post-installation 12 mois inclus ▸ Certification efficacité énergétique · valorisation patrimoine | 3–6 mois |
| --- | --- | --- |

| 🚀 PROCHAINE ÉTAPE Planifiez votre audit terrain gratuit (30 min) avec un ingénieur O'TEKA certifié RGE. Nous vérifions l'éligibilité CEE et vous présentons le ROI définitif. | Layla AMARA 07 81 55 05 77 contact@o-teka.com sosbacs.oteka.fr |
| --- | --- |

# 1. Consommation énergétique réelle — Factures UEM 2025

Source : Factures UEM Metz — contrat 676725 (chauffage urbain + ECS, réseau éco-chauffage 66% ENR) et contrat 635300 (électricité 24 kVA). Période : fév–nov 2025. Facteur CO₂ réseau UEM = 0,110 kg/kWh.

| Période | Consommation (kWh) | Montant HT (€) | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Janvier 2025 | 26 920 kWh | 4 985 € | Estimé |
| Février 2025 | 26 920 kWh | 4 985 € | — |
| Mars 2025 | 26 920 kWh | 3 189 € | 11470523U |
| Avril 2025 | 21 850 kWh | 2 804 € | 11515230U |
| 29 Avr. – 1er Jun. | 21 850 kWh | 1 334 € | 11577486U |
| Juin 2025 | 5 430 kWh | 1 723 € | 11718669U |
| Juillet 2025 | 5 635 kWh | 1 044 € | Estimé |
| Août 2025 | 5 635 kWh | 1 044 € | — |
| Septembre 2025 | 5 840 kWh | 1 753 € | 11760214U |
| Octobre 2025 | 8 890 kWh | 1 975 € | 11800105U |
| Novembre 2025 | 17 060 kWh | 2 536 € | 11872773U |
| Décembre 2025 | 26 920 kWh | 4 985 € | Estimé |
| TOTAL ANNUEL ESTIMÉ | 199 870 kWh | 32 357 € HT | 163,8 kWh/m²/an — Intensité thermique |

Électricité (contrat UEM 635300 — 24 kVA) : 25 528 kWh/an (16 kWh/m²/an) estimé sur base des relevés trimestriels. Coût : ~3 715 € HT/an.

Budget énergétique total : ~36 072 € HT/an (chauffage urbain + électricité).

# 2. Diagnostic AdB — NF EN ISO 52120-1 : 2022

Situation actuelle : Radiateurs sans robinets thermostatiques. Chauffage urbain sans régulation individuelle par chambre. Aucune GTB centralisée. Climatisation autonome partielle. → CLASSE D — facteur thermique 1,31 (référence Classe C = 1,00 selon NF EN ISO 52120-1 : 2022).

| Domaine | Situation constatée | Classe | Travaux pour Classe B minimum |
| --- | --- | --- | --- |
| Chauffage | Réseau UEM. Radiateurs sans robinets thermostatiques communicants. Pas de régulation individuelle par chambre ni de programmation horaire intelligente. | D → B | Robinets thermostatiques communicants + régulation centralisée chauffage |
| ECS | Inclus contrat UEM "éco-chauffage et eau chaude". Pas de gestion programmée du temps de fonctionnement ni de comptage séparé. | D → B | Programmation horaire + comptage par usage + optimisation nocturne |
| Refroidissement | Climatisation autonome partielle dans les chambres. Pas de supervision centralisée ni d'interverrouillage chaud/froid. | D → B | Supervision centralisée + interverrouillage chaud/froid |
| Ventilation | Ventilation naturelle principalement. Extraction mécanique simple en salle de bain. Pas de CTA avec régulation du débit d'air. | D → B | Ventilation mécanique contrôlée avec régulation débit par occupation |
| Éclairage | Commandes manuelles dans les chambres. Pas de détecteurs de présence dans les parties communes, couloirs, salles. | D → B | Détecteurs de présence + gradation automatique selon lumière naturelle |
| GTB | Aucune GTB centralisée identifiée. Pas de supervision globale ni de monitoring des consommations en temps réel. | D → B | GTB centralisée (BACnet/KNX) + dashboard monitoring temps réel |

## Définitions — GTB Classe A et Classe B

| GTB Classe A — Smart Building | GTB Classe B — Performance avancée |
| --- | --- |
| Collecte de données en temps réel via capteurs, analyse continue et adaptation intelligente. Régulation éclairage selon lumière naturelle + occupation, pilotage stores, chauffage adaptatif avec prévisions. Idéal pour un bâtiment rénové ambitieux. | Bons rendements énergétiques. Régulation constante basée sur les consommations. Détection présence/absence pour piloter éclairage et chauffage. Interopérabilité entre systèmes. Conforme Décret BACS. Privilégié pour les bâtiments rénovés. |

# 3. Scénarios de mise en conformité

Méthode : Facteurs BAC officiels NF EN ISO 52120-1 : 2022 — Hôtels (thermique : D=1,31 · C=1,00 · B=0,88 · A=0,68 · électrique : D=1,07 · C=1,00 · B=0,95 · A=0,90). Consommation réelle utilisée.

Option A = GTB Classe A (meilleur score, plus d'économies, investissement plus élevé)   ·   Option B = GTB Classe B (conformité Décret BACS, budget accessible).

|  | OPTION A — Smart Building Premium ★ GTB Classe A · Option Premium D → A · Investissement élevé · Non obligatoire | OPTION B — Décret BACS ★ RECOMMANDÉE GTB Classe B · Recommandation O’TEKA D → B · Moins économique · Budget accessible |
| --- | --- | --- |
| Facteur thermique (ISO 52120 Hôtels) | 1,31 → 0,68 ★ | 1,31 → 0,88 |
| Facteur électrique (ISO 52120 Hôtels) | 1,07 → 0,90 ★ | 1,07 → 0,95 |
| Économies thermiques | 115 125 kWh/an ★ | 29 981 kWh/an |
| Économies thermiques (€) | 10 937 €/an ★ | 2 848 €/an |
| Économies électriques | 4 595 kWh/an ★ | 1 276 kWh/an |
| Économies électriques (€) | 1 011 €/an ★ | 281 €/an |
| TOTAL ÉCONOMIES ANNUELLES | 5 632 €/an ★ | 3 129 €/an |
| Réduction CO₂ (réseau UEM H1) | 12,4 t CO₂/an ★ | 6,9 t CO₂/an |
| Budget travaux estimé | 17 080–21 960 € HT | 7 320–10 980 € HT |
| Prime CEE — BAT-TH-116 v.A62.6 | 6 393–23 975 € ★ | 3 084–11 567 € |
| ROI brut (avant CEE) | 3 ans | 2,3 ans |
| ROI net (après prime CEE) | 2 ans | 2 ans ★ |

IMPACT FINANCIER PROJETÉ — O'TEKA ANALYSE

| Économies/an 3 129 € Option B | Cumul 10 ans 31 290 € Économies nettes | Prime CEE estimée 5 783 € BAT-TH-116 · estimatif | CO₂ évité/an 6,9 t Réseau 0,110 kg/kWh |
| --- | --- | --- | --- |

| Élément financier | Montant |
| --- | --- |
| Économies thermiques Option B | 29 981 kWh · 2 848 €/an |
| Économies électriques Option B | 1 276 kWh · 281 €/an |
| Économies thermiques Option A | 115 125 kWh · 10 937 €/an ⭐ |
| Économies électriques Option A | 4 595 kWh · 1 011 €/an ⭐ |
| Budget travaux Option B HT | 7 320 – 10 980 € HT |
| Prime CEE BAT-TH-116 Option B | 3 084 – 11 567 € · 385 557 kWh cumac |
| Coût net travaux Option B | 1 537 – 5 197 € après prime CEE |
| ROI net Option B | 2 ans — Investissement rentabilisé |
| Valorisation patrimoine | DPE amélioré · Valeur vénale ↑ · Attractivité locative ↑ |

Fig. 1 — Répartition des consommations : Situation actuelle (Classe D) vs après installation GTB Classe A

| 💡 AIDE CEE — FICHE BAT-TH-116 v.A62.6 Certificats d’Économies d’Énergie · Hôtels · Zone H1 (Lorraine/Moselle) · Applicable jusqu’au 01/01/2030 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CRITÈRE | ✅ OPTION A — Classe A | ✅ OPTION B — Classe B |
| CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ REMPLIES ✅ |  |  |
| Secteur | ✅ Tertiaire | ✅ Tertiaire |
| Zone climatique | ✅ H1 — Lorraine/Moselle · coeff. 1,1 | ✅ H1 — Lorraine/Moselle · coeff. 1,1 |
| Bâtiment | ✅ Tertiaire existant > 2 ans | ✅ Tertiaire existant > 2 ans |
| Classe de départ | ✅ Classe D actuelle (≤ C requis) | ✅ Classe D actuelle (≤ C requis) |
| Installation | ✅ Par professionnel RGE | ✅Par professionnel RGE |
| MONTANTS BAT-TH-116 (1 220 m² × coeff. H1 = 1,1) |  |  |
| kWh cumac | 799 161 kWh cumac | 385 557 kWh cumac |
| Prix marché CEE 2025 | 6–10 €/MWh cumac | 6–10 €/MWh cumac |
| PRIME ESTIMÉE | 6 393 – 23 975 € ★ | 3 084 – 11 567 € |
| ⚠ Non cumulable avec : BAT-EQ-127 (éclairage seul), BAT-TH-108/109/122. Calcul : 1 220 m² × kWh cumac/m² × coeff. H1 (1,1). Prix marché CEE 2025 : 6–10 €/MWh cumac. |  |  |

# 4. Prestations O'TEKA — Devis indicatif

O'TEKA Ingénierie, bureau d'études certifié RGE et OPQIBI, propose 3 packs adaptés. Tarifs indicatifs pour ALERION (1 220 m² — Hôtels).

PACK BACS STARTER — Pré-audit réglementaire Tarif indicatif : 2 200 € HT ¦ Délai : 2 semaines - Visite technique ALERION — 20 RUE GAMBETTA (2h) - Évaluation des 6 domaines AdB selon NF EN ISO 52120-1 : 2022 - Rapport de conformité avec classe actuelle certifiée (Classe D) - Identification des non-conformités Décret BACS - Plan d'action et recommandations prioritaires - Rapport PDF professionnel O'TEKA — prêt pour présentation acquéreur

PACK GTB PERFORMANCE — Audit complet + scénarios + CEE ★ RECOMMANDÉ Tarif indicatif : 4 800 € HT ¦ Délai : 3 semaines - Tout le Pack BACS STARTER + - Analyse énergétique approfondie basée sur factures UEM réelles 2025 - Scénario Option A (Classe A) et Option B (Classe B) détaillés avec calcul certifié - Étude ROI avec et sans prime CEE BAT-TH-116 — projection 10 ans - Spécifications techniques pour appel d'offres travaux GTB - Montage dossier CEE complet — fiche BAT-TH-116 v.A62.6 (prime 2–7 k€) - Rapport PDF + Word remis au format O'TEKA

PACK SMART BUILDING — Audit + GTB + IA + Monitoring complet Tarif indicatif : 9 500 € HT ¦ Délai : 4–6 semaines - Tout le Pack GTB PERFORMANCE + - Architecture GTB complète — BACnet / KNX / protocoles ouverts - Schéma d'automatisation CVC + éclairage + stores + auxiliaires - Cahier des charges technique complet pour appel d'offres installateur GTB - Dashboard monitoring énergétique temps réel (interface web/mobile) - Intégration IA pour optimisation automatique des consommations - Suivi de performance post-installation — 12 mois inclus

Recommandation O'TEKA ALERION : 1 220 m² · Classe D actuelle · Obligation légale Décret BACS → Classe B (Option B minimum). Recommandation par défaut : Pack GTB PERFORMANCE — 4 800 € HT. Le montage CEE BAT-TH-116 est inclus et réduit le coût net des travaux Option B. Layla AMARA · 07 81 55 05 77 · contact@o-teka.com · N° OPQIBI 25026349

MENTIONS LÉGALES & AVERTISSEMENTS — O’TEKA Ingénierie

1. Caractère indicatif et non contractuel Le présent rapport est établi à titre purement indicatif sur la base des informations transmises par l’utilisateur via le simulateur SOS BACS. Les résultats présentés (économies d’énergie, ROI, prime CEE, réduction CO₂) sont des estimations calculées selon la méthode NF EN ISO 52120-1 : 2022. Ce document ne constitue pas un devis ferme ni un engagement contractuel. Une étude technique sur site est nécessaire pour toute validation définitive.

2. Précision des calculs — ±15% factures · ±20% questionnaire Les mois estimés par extrapolation saisonnière n’ont pas été vérifiés sur factures réelles. En mode questionnaire, les consommations sont estimées à partir de ratios typiques par type de bâtiment (hôtellerie, bureaux, commerce, autre tertiaire). O’TEKA Ingénierie décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données saisies ou estimées automatiquement.

3. Prime CEE BAT-TH-116 — Caractère estimatif, non garantie Les montants de prime CEE sont calculés sur la base de la fiche BAT-TH-116 v.A62.6 et des prix de marché (8–30 €/MWh cumac). Non garantis — dépendent de la valorisation de l’obligé CEE partenaire et de la conformité du dossier. Versée uniquement après réalisation des travaux par un professionnel RGE et validation du dossier complet. Non cumulable avec BAT-EQ-127, BAT-TH-108, BAT-TH-109, BAT-TH-122.

4. Limitation de responsabilité — O’TEKA Ingénierie O’TEKA Ingénierie ne pourra être tenu responsable des décisions prises sur la base de ce rapport, ni des écarts entre résultats estimés et économies réelles. Ce rapport est destiné exclusivement à MARCHI (ALERION) — ALERION. Toute reproduction ou diffusion à des tiers est interdite sans accord écrit d’O’TEKA Ingénierie.

5. Confidentialité — Méthode SOS BACS™ marque déposée Les méthodologies de calcul, outils d’évaluation et la marque SOS BACS™ sont la propriété exclusive d’O’TEKA Ingénierie, protégés par le droit d’auteur. Toute reproduction partielle ou totale est interdite sans accord préalable écrit.

| O’TEKA Ingénierie Bureau d’études certifié RGE & OPQIBI 25026349 GTB · Audit énergétique · Montage CEE BAT-TH-116 SIREN 922 368 493 | Layla AMARA 07 81 55 05 77 contact@o-teka.com WWW.sos-bacs..fr |
| --- | --- |

© O’TEKA Ingénierie 2026 · Analyse indicative NF EN ISO 52120-1 : 2022 · Précision ±15% (factures) / ±20% (questionnaire) · Offres fermes sur devis détaillé après visite · OPQIBI 25026349 · SIREN 922 368 493